## 1305
2013-05-22
事業場名称 |  |  | ○○株式会社 富山工場 | [7 empty] | 印 |  | 2013-05-22 |  | 4 |  |  | 契約電力
契約種別 |  | 高圧Ａ |  |  | 設備容量 |  | 120 | kVA | 契約電力 |  | 0 | kW | 天候 |  |  | 温度 |  | J10:J21 | MAX(INDIRECT(T3))
電気管理技術者 |  |  | 北管協富***号 |  |  | □□ □□ |  |  | 印 | ℡ | ***-****-**** |  |  | FAX・℡ | ***-***-**** |  |  | 受電開始 | 2013-05-22
| 代務者 |  | 北管協富***号 |  |  | ■■ ■■ |  |  |  | ℡ | ***-****-**** |  |  | FAX・℡ | ***-***-**** |  |  | 2013-05-22 | 開始後１年間は最新点検日データを表記させる数式／1年後にセル u10 の数式を解除し、当月点検日を直接入力する。
|  | 取引用電力量計による指数（検針日） ****ア**** | [8 empty] | SOG制御装置 |  | 進相機器 |  | 受電ケーブルシース |  |  |  | 点検日データ入力欄 |  |  |  | 契約 | 基本料金
年月日 |  | 累積指数 |  | 使用電力量 |  |  |  | 最大需要電力 |  | 力率 | 電源 | ZCT | 温度〔℃〕 |  | 漏洩電流〔mA〕 |  |  | 月負荷率 | 年月日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 電力 | 1249.5
|  | 〔kWH〕／240 |  | 〔kWH／月〕 |  | 〔kWH／日〕 |  | 指数 | 〔kW〕 | 〔％〕 | 〔mA〕 | 〔mA〕 | ＳＣ | ＳＲ | R | S | T |  |  |  |  | ℃ | 〔kW〕 | 〔円〕
2014-05-01 | [18 empty] | 2013-05-22 |  |  |  | 0
2014-04-01 | [22 empty] | 0
2014-03-01 | [22 empty] | 0
2014-02-01 | [22 empty] | 0
2014-01-01 | [22 empty] | 0
2013-12-01 | [22 empty] | 0
2013-11-01 | [22 empty] | 0
2013-10-01 | [22 empty] | 0
2013-09-01 | [22 empty] | 0
2013-08-01 | [22 empty] | 0
2013-07-01 | [22 empty] | 0
2013-06-01 | [22 empty] | 0
2013-05-22 |  | 1.21 | [5 empty] | 指数: 0; 〔kW〕: 0; 〔％〕: 100; 〔mA〕: 新設・受電開始 15:00 |  | 2013-05-22 | 15:00 | 晴
|  | 動力用変圧器（100kVA）【正相】 275A | [5 empty] | 〔％〕: 電灯用変圧器（20kVA） 95A
年月日 |  | 電圧〔V〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  | 温度 | 漏洩 | 電圧〔V〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  | 温度 | 漏洩
|  | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔℃〕 | 〔mA〕 | R-N | T-N | T-R | R | T | N | 〔℃〕 | 〔mA〕
2014-05-01
2014-04-01
2014-03-01
2014-02-01
2014-01-01
2013-12-01
2013-11-01
2013-10-01
2013-09-01
2013-08-01
2013-07-01
2013-06-01
問診 | a 電気設備の増設及び変更の工事を行ったか | 〔mA〕: 無; R-N: d 電気機械器具等から異音、異臭の発生はないか; 〔mA〕: 無
| b 電気機器、建屋の金属部分、水道の蛇口、その他の金属 部分にふれたとき「電撃」を感じたことはないか | 〔mA〕: 無; R-N: e 配線用遮断機、ヒューズ、電動機用過負荷保護 装置が動作したことはないか; 〔mA〕: 無
| c 漏電遮断器及び漏電火災警報器が動作したか | 〔mA〕: 無; R-N: f その他 異常に気付いたことはないか; 〔mA〕: 無
点検個所・点検項目 |  | 〔mA〕: ※; R-N: 点検個所・点検項目; 〔mA〕: ※
| 電 柱 | T-R: 腕木,碍子,支線; 〔mA〕: ○; R-N: 母線・リード線; R: 過熱,弛み,損傷,支持物; 〔mA〕: ○
|  |  |  | 電線取付,傾斜,腐食 | [5 empty] | 変 圧 器 |  |  | 温度,油漏,音響,ブッシング |  |  |  | ○
受 | 区分開閉器 | S-T: PAS; T-R: ブッシング,汚損,発錆,腐食; 〔mA〕: ○; R-N: 高圧進相用; R: 温度,油漏,音響,膨張; 〔mA〕: ○
配 |  | T-R: 開閉紐,制御装置; T-N: コンデンサ; R: ブッシング
電 | 引込線・構内線路 | T-R: 支持物,碍子,ケーブル,電線; 〔mA〕: ○; R-N: 配 電 盤; R: 計器,開閉器,継電器; 〔mA〕: ○
設 | 避 雷 器 | S-T: LA; T-R: 損傷,汚損,リード線; 〔mA〕: ○; R: 汚損
備 | 取引用変成器 VCT | T-R: 外観; 〔mA〕: ○; R-N: 監視・保護継電器; R: 汚損,取付状況; 〔mA〕: ○
| 計器用変成器 VTCT | T-R: 過熱,外傷,音響; 〔mA〕: －; R-N: 接 地 線; R: 断線,損傷,取付状況; 〔mA〕: ○
| 負荷開閉器 | S-T: LBS; T-R: 過熱変色,汚損,碍子; 〔mA〕: ○; R-N: 保 護 柵; R: 破損,危険表示; 〔mA〕: －
| 電力ヒューズ PF | T-R: 過熱変色,汚損; 〔mA〕: ○; R-N: キュービクル; R: 損傷,発錆,標識,施錠; 〔mA〕: ○
| カットアウト PC | T-R: 過熱変色,汚損,碍子,損傷; 〔mA〕: ○; R-N: ＳＯＧ操作電源; R: 良否; 〔mA〕: ○
| 配 電 線 路 | T-R: 支持物,碍子,ケーブル,電線; 〔mA〕: －; R-N: 配 線; R: 過熱,被覆損傷; 〔mA〕: ○
負 | 分電盤 | T-R: 扉,標識灯,錠,損傷,汚損; 〔mA〕: ○; R-N: 電 動 機; R: 過熱,音響,異臭; 〔mA〕: ○
荷 |  | R-S: カバーSW KS; T-R: 過熱,損傷,ヒューズ容量; 〔mA〕: －; R-N: 照 明 設 備; R: 不点,損傷; 〔mA〕: ○
設 |  | R-S: 漏電遮断器; T-R: 過熱,損傷,遮断器容量; 〔mA〕: ○; R-N: 接 地 線; R: 断線,損傷,取付状況; 〔mA〕: ○
備 |  | R-S: 遮断器; S-T: MCCB; T-R: 過熱,損傷,遮断器容量; 〔mA〕: ○; R-N: 配 線 器 具; R: 断線,損傷,取付状況; 〔mA〕: ○
[10 empty] | 漏電火災警報器 |  |  | 過熱,損傷 |  |  |  | ○
1 高・低圧受配電設備、および負荷設備の点検結果
記録すべき異常な所見はありません。
特
記
事
項
※ 点検結果 異常のないものは○印、要注意のものは△印、異常のものは×印を附し、注意をする。
Formulas:
年月日 = EOMONTH([年月日, row below],0)+1

## 特記
2013-05-22
1 高・低圧受配電設備、および負荷設備の点検結果
記録すべき異常な所見はありません。

## グラフ
事業場名称 | ○○株式会社 富山工場 様 |  | 2013-05-22 | [8 empty] | 電力量料金〔円／kWh〕
[5 empty] | 〔kW〕 | 〔kW〕 |  | 〔千円〕 | 〔千円〕 | 使用電力量 |  | 夏季 | 他季
|  |  |  | 年月 | 最大需要 | 契約電力 | 月 | 基本料 | 使用料 | 〔kWH／月〕 | 〔kWH／日〕 | 11.41 | 10.4
|  |  |  | 2014-04-01 |  | 0 | 4月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2014-03-01 |  | 0 | 3月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2014-02-01 |  | 0 | 2月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2014-01-01 |  | 0 | 1月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-12-01 |  | 0 | 12月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-11-01 |  | 0 | 11月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-10-01 |  | 0 | 10月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-09-01 |  | 0 | 9月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-08-01 |  | 0 | 8月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-07-01 |  | 0 | 7月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-06-01 |  | 0 | 6月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2013-05-22 | 0 |  | 5月 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 表示の“月”は、点検・検針月であり、前月の電気使用状況を示しています。
2 | 「契約電力」は、“その1月の最大需要電力と、前11月の最大需要電力のうち、いずれ
か大きい値とする。”規程により、決定します。
3 | 電気料金単価は、同一条件で増減を比較するため、すべて平成20年3月１日改定料金を
適用していますので、実際に支払われた金額と一致しないものがあります。
4 | 基本料金の計算方法は、下式のとおりです。
基本料金 ＝ [契約電力量］×[基本料金単価］×[1-(力率-85)÷100］
式中“[1-(力率-85)÷100］”を、力率割引（85%未満の場合は割増）と言います。
5 | 所見
最大電力のピークは、夏季に偏る傾向がありますが、年間を通じて変動幅は小さく
デマンド状況は良好といえます。
契約電力